SAYIN KATILIMCIMIZ,

Yönetim Kurulumuz 23.03.2021 tarih ve 64/09 sayılı toplantısında İAOSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği Eki-2 Ön Arıtma Kriterlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekliyle uygulanmasına karar vermiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

A.Doğan HÜNER

Bölge Müdürü

İAOSB Fabrika Çıkış Rögarında Olması Gereken Ön Arıtma Kriterleri

Kompozit Numune	Kompozit Numune

Parametre (mg/l)	        2 saatlik	       24 saatlik

Askıda Katı Madde		500		500

Yağ ve Gres	100	100

Kadminyum	1.5	1.5

Heksavalent Krom	0.5	0.5

Toplam Krom	3	3

Bakır	5	2

Kurşun	2	2

Nikel	4	4

Çinko	7	7

Civa	0.2	0.2

Toplam Siyanür	2	0.5

Florür	300	300

Fenoller	10	10

Kimyasal Oksijen İhtiyacı	2500	2500

PH	6-10	6-10

mk/eç